Срок службы конструкций контактной сети железной дороги - до 50 лет. Гарантия производителя – от 2-х до 5 лет!

Приложение № 8 к Правилам устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог от 11.12.2001 г. № ЦЭ-868    Скачать .pdf >>>

## СРОКИ СЛУЖБЫ ОСНОВНЫХ УСТРОЙСТВ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

| № п/п | Наименования устройств | Сроки службы, годы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонные опоры То же в агрессивных средах на участках постоянного тока То же повышенной надежности со стержневым армированием | 40 30 70 |
| 2 | Металлические опоры, ригели, консолии другие конструкции с лакокрасочным покрытием и возобновлением покрытия через 6—8 лет То же с металлизированным покрытием и возобновлением лакокрасочного покрытия через 20 — 25 лет То же в зонах VI — VII СЗА | 50 70 30 |
| 3 | Бетонные и железобетонные фундаменты и анкеры То же в агрессивных средах на участках постоянного тока То же повышенной надежности | 40 30 70 |
| 4 | Поддерживающие конструкции в искусственных сооружениях | 30 |
| 5 | Железобетонные опоры В Л 10 (6) кВ | 70 |
| 6 | Деревянные опоры, пропитанные, на железобетонных приставках | 30 |
| 7 | Изоляторытарельчатые, фарфоровые и стеклянные Изоляторыфарфоровые разъединителей постоянного тока Изоляторыполимерные Изоляторыфарфоровые стержневые | 30 20 30 50 |
| 8 | Контактные провода на главных путях участков постоянного тока при угольных вставках токоприемников То же при металлокерамических пластинах токоприемников То же на участках переменного тока То же на станционных путях постоянного и переменного тока | 30 20 50 50 |
| 9 | Медные и бронзовые многопроволочные провода То же в зонах с повышенной загазованностью серными и сернистыми газами | 50 25 |
| 10 | Биметаллические сталемедные провода То же в зонах с повышенной загазованностью серными и сернистыми газами | 50 25 |
| 11 | Алюминиевые и сталеалюминиевые провода То же в зонах с повышенным загрязнением солевыми и щелочными компонентами | 50 25 |
| 12 | Стальные тросы (применение этих проводов, кроме компенсаторных, не разрешается) То же в зонах с повышенным загрязнением воздуха активными химическими компонентами и повышенной влажностью | 20 10 |
| 13 | Разъединители, переключатели, их приводы, секционные изоляторы, разрядники | 20 |
| 14 | Кабельные линии высоковольтные, низковольтные и дистанционного управления | 30 |
| 15 | Арматура То же повышенной надежности | 40 50 |